# Администрация рабочего посёлка Ковернино

# Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018	                                                                                                       №47

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения

городского поселения р.п. Ковернино Ковенинского муниципального района Нижегородской области

Во исполнение требований Федерального   закона   от  27.07.2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;, Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района, администрация р.п. Ковернино  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить	в новой редакции актуализированную схему теплоснабжения городского поселения р.п. .Ковернино Ковернинского муниципального района согласно приложению.

2.В	течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения городского поселения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района разместить на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                         Н.М. Белякова

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Р.П. КОВЕРНИНО КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

р.п. Ковернино

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Оглавление | - стр.2 |
| --- | --- |
| I.Общие положения | - стр.3 |
| II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | - стр.3 |
| III.Краткая характеристика р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области | - стр.4 |
| 1.География | - стр.4 |
| 2.Демография | - стр.4 |
| 3.Климат | - стр.4 |
| IV.Комплексный план развития системы теплоснабжения | - стр.4 |
| 1.Общая характеристика тепловых сетей | - стр.4 |
| 2.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию | - стр.6 |
| 3.Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | - стр.7 |
| 4. Динамика установленных тарифов на тепловую энергию на период с 2015 года по 2018 года | - стр.8 |
| 5.Температурный график сетевой воды в котлах системы центрального отопления котельных | - стр.12 |
| 6.Основные направления модернизации системы теплоснабжения | - стр.13 |
| 7.Электронная модель системы теплоснабжения | - стр.13 |
| 8.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | - стр.14 |
| 9.Оценка надёжности теплоснабжения | - стр.14 |
| 10.Предложения по выбору единой теплоснабжающей | - стр.14 |
| 11.Решения по бесхозяйственным тепловым сетям | - стр.15 |
| 12.Графические модели схем теплоснабжения | - стр.15 |

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,   разработана   на   основании:

-  Федерального   закона   от  27.07.2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Документов территориального планирования р.п. Ковернино, с учетом долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2021 годы до 2028 года и собранной первичной информации.

ІІ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Целями разработки схемы теплоснабжения р.п. Ковернино Ковернинскиго муниципального района Нижегородской области являются:

- Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.

- Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

- Обеспечение жителей р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области тепловой энергией.

Схема теплоснабжения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского поселения.

- Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф теплоснабжающих организаций.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р.П. КОВЕРНИНО КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.ГЕОГРАФИЯ

Городское поселение р.п Ковернино входит в состав Ковернинского муниципального района, расположено в юго-восточной части района.

Городское поселение р.п Ковернино граничит с севера запада и востока с сельским поселением Большемостовский сельсовет; на юге – с сельским поселением Гавриловский сельсовет.

Современная средняя плотность населения по поселению – 820 чел/км2. Площадь территории городского поселения р.п. Ковернино – 1091,6 га.

В состав поселения входит 1 населенный пункт – рабочий поселок Ковернино.

Территория поселения имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

2.ДЕМОГРАФИЯ

Общая численность постоянного населения  года составляет 6881 человек.

Р.п. Ковернино – административный центр, который является для населенных пунктов района местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

3.КЛИМАТ

Климат в р.п.Ковернино с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,90С, самого холодного месяца (января) – 12,30С. Абсолютный минимум температуры – 460С, абсолютный максимум + 370С. Период с температурой ниже 0 оС составляет 159 дней.

ІV. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Теплоснабжение р.п. Ковернино централизованное, от крупных источников тепла на газовом и твердом топливе.

Отопление социальных объектов происходит за счет индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Негазифицированные жилые дома обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, индивидуальных котельных на твердом и жидком топливе и электронагревателей.

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.

Услуги по централизованному теплоснабжению, на территории городского поселения р.п. Ковернино, оказывают МП ЖКХ «Ковернинское», МП ЖКХ «Сухоносовское».

Характеристика котельных (таблица № 1)

| № | Наименование котельной | Мощность, МВт | Вид топлива | Виды услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная спорткомплекса "Узола"ул.50 лет ВЛКСМ | 0,08 | газ | + | - |
| 2 | Котельная №1 р.п.Ковернино, ул.Чкалова, д.35 | 3,72 | газ | + | - |
| 3 | Котельная №2 р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.14 (резерв) | 3,72 | газ | + | - |
| 4 | Котельная № 5, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.63 | 2,5 | газ | + | - |
| 5 | КВСН -200 ул.Карла Маркса д.26 р.п.Ковернино | 0,2 | газ | + | - |
| 6 | КВСН -200 ул.Коммунистов д.44 р.п.Ковернино | 0,2 | газ | + | - |
| 7 | КВСН – 100 ул.Советская д.7 р.п.Ковернино | 0,1 | газ | + | - |
| 8 | КВСН – 160 улю50 лет ВЛКСМ д.49а р.п.Ковернино | 0,16 | газ | + | - |
| 9 | КВСН – 300 ул.Карла Маркса д.22а р.п.Ковернино | 0,3 | газ | + | - |
| 10 | КВСН – 500 ул.Советская д.5 | 0,5 | газ | + | - |

Баланс мощности котельных (таблица № 2)

| № п/п | Тепловой источник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент использования мощности | Установленная мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВТ |
| 1 | Котельная №1 | 0,38 | 3,7 | 1,4 |
| 2 | Котельная №2 (резерв) | 0,49 | 3,7 |  |
| 3 | Котельная №5 | 0,72 | 2,5 | 1,8 |
| 4 | Сп. комп. "Узола" | 1 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | КВСН -200 ул.Карла Маркса д.26 р.п.Ковернино | 0,2 | 0,2 | 1 |
| 6 | КВСН -200 ул.Коммунистов д.44 р.п.Ковернино | 0,2 | 0,2 | 1 |
| 7 | КВСН – 100 ул.Советская д.7 р.п.Ковернино | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 8 | КВСН – 160 улю50 лет ВЛКСМ д.49а р.п.Ковернино | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 9 | КВСН – 300 ул.Карла Маркса д.22а р.п.Ковернино | 0,3 | 0,3 | 1 |
| 10 | КВСН – 500 ул.Советская д.5 | 0,5 | 0,5 | 1 |

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2017 год | Первая очередность 2022 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р.п.Ковернино, ул.Чкалова, д.35 |  |  |  |  |
| 1 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 2031,3 | 2031,3 | 2031,3 |
| Котельная № 5, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.63 |  |  |  |  |
| 2 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 1784,3 | 1784,3 | 1784,3 |
| Котельная спорткомплекса «Узола» |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 223 | 223 | 223 |
| КВСН -200 ул.Карла Маркса д.26 р.п.Ковернино |  |  |  |  |
| 4 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 518,2 | 518,2 | 518,2 |
| КВСН -200 ул.Коммунистов д.44 р.п.Ковернино |  |  |  |  |
| 5 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 427,6 | 427,6 | 427,6 |
| КВСН – 100 ул.Советская д.7 р.п.Ковернино |  |  |  |  |
| 6 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| КВСН – 160 ул. 50 лет ВЛКСМ д.49а р.п.Ковернино |  |  |  |  |
| 7 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 388,5 | 388,5 | 388,5 |
| КВСН – 300 ул.Карла Маркса д.22а р.п.Ковернино |  |  |  |  |
| 8 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 316,7 | 316,7 | 316,7 |
| КВСН – 500 ул.Советская д.5 |  |  |  |  |
| 9 | Объем реализации тепловой энергии (Гкал/год) | 716,1 | 716,1 | 716,1 |

3. Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2018г. (МВт) | Расчетный срок 2025г. (МВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 р.п.Ковернино, ул.Чкалова, д.35 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 1,4 | 1,4 |
| Котельная № 5, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.63 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 1,8 | 1,8 |
| Котельная спорткомплекса «Узола» |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,8 | 0,8 |
| КВСН -200 ул.Карла Маркса д.26 р.п.Ковернино |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,2 | 0,2 |
| КВСН -200 ул.Коммунистов д.44 р.п.Ковернино |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,2 | 0,2 |
| КВСН – 100 ул.Советская д.7 р.п.Ковернино |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,1 | 0,1 |
| КВСН – 160 ул. 50 лет ВЛКСМ д.49а р.п.Ковернино |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,16 | 0,16 |
| КВСН – 300 ул.Карла Маркса д.22а р.п.Ковернино |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,3 | 0,3 |
| КВСН – 500 ул.Советская д.5 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,5 | 0,5 |

Доступная мощность на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта инженерной инфраструктуры | Место расположения объекта инженерной инфраструктуры | Доступная мощность для присоединения объекта инженерной инфраструктуры | Место расположения инженерных сетей, присоединенных к объекту инженерной инфраструктуры (населенный пункт,улица) | Наименование организации осуществляющей подключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная № 1 | р.п. Ковернино, ул. Чкалова д.35 | 2,016 | ул. Чкалова, ул. Школьная | МП "ЖКХ Ковернинское" |
| 2 | Газовая котельная № 5 | р.п. Ковернино, ул. Коммунистов | 1,645 | ул. Коммунистов | МП "ЖКХ Ковернинское" |
| 3 | Газовая котельная «Узола» | р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ д.43 | 0,2 | ул. 50 лет ВЛКСМ | МП "ЖКХ Ковернинское" |

Динамика установленных тарифов на тепловую энергию на период с 2015 года по 2018 года

|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 пол./2пол. Котельная № 1 Население | руб. | 1149,47/1264,42 | 1264,42/1738,35 | 1738,35/1870,18 | 1870,18/1944,10 | 1944,10/1993,73 | 1993,73/2069,53 |
|  | Бюджет | руб. | 1149,47/1264,42 | 1264,42/1738,35 | 1738,35/1870,18 | 1870,18/1944,10 | 1944,10/1993,73 | 1993,73/2069,53 |
|  | Прочие | руб. | 1149,47/1264,42 | 1264,42/1738,35 | 1738,35/1870,18 | 1870,18/1944,10 | 1944,10/1993,73 | 1993,73/2069,53 |
| 2 | 1 пол./2 пол. Котельная №2 Население | руб. | 1149,47/1264,42 | 1264,42/1538,14 | 1538,14/1650,45 | 1650,45/1702,17 |  |  |
|  | Бюджет | руб. | 1149,47/1264,42 | 1264,42/1538,14 | 1538,14/1650,45 | 1650,45/1702,17 |  |  |
|  | Прочие | руб. | 1149,47/1264,42 | 1264,42/1538,14 | 1538,14/1650,45 | 1650,45/1702,17 |  |  |
| 3 | 1 пол./2 пол. Котельная №5 Население | руб. | 1726,34/1898,97 | 1898,97/1933,99 | 1933,99/2068,32 | 2068,32/2150,95 | 2150,95/2218,57 | 2218,57/2291,00 |
|  | Бюджет | руб. | 1726,34/1898,97 | 1898,97/1933,99 | 1933,99/2068,32 | 2068,32/2150,95 | 2150,95/2218,57 | 2218,57/2291,00 |
|  | Прочие | руб. | 1726,34/1898,97 | 1898,97/1933,99 | 1933,99/2068,32 | 2068,32/2150,95 | 2150,95/2218,57 | 2218,57/2291,00 |
| 4 | 1 пол./2 пол. Котельная "Узола" Население | руб. | /1659,38 | 1659,38/1666,30 | 1666,30/2433,41 | 2433,41/2520,24 | 2520,24/2598,48 | 2598,48/2654,81 |
|  | Бюджет | руб. | /1659,38 | 1659,38/1666,30 | 1666,30/2433,41 | 2433,41/2520,24 | 2520,24/2598,48 | 2598,48/2654,81 |
|  | Прочие | руб. | /1659,38 | 1659,38/1666,30 | 1666,30/2433,41 | 2433,41/2520,24 | 2520,24/2598,48 | 2598,48/2654,81 |
| 5 | КВСН -200 ул.Карла Маркса д.26 р.п.Ковернино |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
| 6 | КВСН -200 ул.Коммунистов д.44 р.п.Ковернино |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
| 7 | КВСН – 100 ул.Советская д.7 р.п.Ковернино |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
| 8 | КВСН – 160 ул. 50 лет ВЛКСМ д.49а р.п.Ковернино |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
| 9 | КВСН – 300 ул.Карла Маркса д.22а р.п.Ковернино |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
| 10 | КВСН – 500 ул.Советская д.5 |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  | 1789,11/1827,74 |

5. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК СЕТЕВОЙ ВОДЫ В КОТЛАХ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

(для обеспечения внутрикомнатной температуры +18-200C при различных температурах наружного воздуха)

| Температура наружного воздуха, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, 0C |
| --- | --- | --- |
| +10 | 35,5 | 31,3 |
| +9 | 37,2 | 32,5 |
| +8 | 38,9 | 33,7 |
| +7 | 40,6 | 34,9 |
| +6 | 42,3 | 36,1 |
| +5 | 44,0 | 37,3 |
| +4 | 45,6 | 38,4 |
| +3 | 47,2 | 39,5 |
| +2 | 48,9 | 40,5 |
| +1 | 50,5 | 41,6 |
| 0 | 52,1 | 42,7 |
| -1 | 53,6 | 43,7 |
| -2 | 55,0 | 44,2 |
| -3 | 56,5 | 45,8 |
| -4 | 57,9 | 46,8 |
| -5 | 59,4 | 47,2 |
| -6 | 61,0 | 48,8 |
| -7 | 62,6 | 49,7 |
| -8 | 64,2 | 50,7 |
| -9 | 65,8 | 51,6 |
| -10 | 67,4 | 52,6 |
| -11 | 68,8 | 53,5 |
| -12 | 70,2 | 54,4 |
| -13 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 72,9 | 56,3 |
| -15 | 74,3 | 57,2 |
| -16 | 75,7 | 58,1 |
| -17 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 78,6 | 59,8 |
| -19 | 80,1 | 60,7 |
| -20 | 81,5 | 61,6 |
| -21 | 82,9 | 62,5 |
| -22 | 84,3 | 63,3 |
| -23 | 85,6 | 64,2 |
| -24 | 87,0 | 65,0 |
| -25 | 88,4 | 65,9 |
| -26 | 89,7 | 66,7 |
| -27 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 92,4 | 68,4 |
| -29 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 95,0 | 70,0 |

Примечание: В зависимости от местных условий эксплуатации котлов ресурсоснабжающая организация может скорректировать температурный график.

7.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Средний возраст котельных  расположенных на территории Ковернинского муниципального района составляет 25 лет, состояние 75% котельных неудовлетворительное. На большинстве котельных, особенно у тех, которые находятся в управлении ЖКХ, отошла основная часть потребителей. Таким образом, котельные работают с недозагрузкой. Такой дисбаланс присоединённой и установленной мощности ведёт к завышенным расходам на топливо и содержание котельных, приводя деятельность объектов к убыткам. Таким образом, без полной модернизации объектов  невозможно достичь устойчивой работы предприятий.

Поскольку в районном бюджете предусмотреть средства на эту цель не представляется возможным, предлагается осуществить модернизацию системы теплоснабжения за счет привлечения частных инвестиций (муниципально-частное партнерство).

8.ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Так как численность населения р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района Нижегородской области менее 100 000 человек, то разработка электронной схемы не требуется, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

9.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

| № п/п | Наименование котельной | Необходимые мероприятия/работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Вывод из эксплуатации Котельной № 1 р.п. Ковернино, строительство трех котельных меньшей мощности максимально приближенным к абонентам |
| 2 | Котельная № 5 | Установка нового котла |
| 3 | Котельная № 5 | Замена и прокладка трубопроводов тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции от Котельной № 5 до ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» |

10.ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Минимальный допустимый показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны оборудоваться системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволит своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволит отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов.

11.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Распоряжение администрации р.п.Ковернино Ковернинского муниципального района №58-р от 03.08.2015 определена единая теплоснабжающая организация на территории р.п. Ковернино – МП «ЖКХ Ковернинское».

12.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Комитетом имущественных отношений Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области проводится работа по выявлению и закреплению линейных объектов бесхозяйственных тепловых сетей на праве хозяйственного ведения  за ответственными теплоснабжающими организациями.

13.ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Приложение №1: Схема теплоснабжения котельной №1;

Приложение №3: Схема теплоснабжения котельной №5;